## 基本仕様 (25.5.19)
ハウス基本仕様 |  | 2025-05-08
分類 | 項目 | 仕様書内容
前提条件 | 目的 | 宮崎県夏季高温多湿時期を含め周年多収栽培可能なキュウリ栽培施設
| 予定地 | 宮崎県児湯郡木城町
| 建築物 | ダッチライト型連棟ハウス（硬質フッ素フィルム） 採光性重視し、影となる垂木及び谷樋は極力細くすること
| 施設 | 栽培棟中央通路：東西方向 栽培棟を東西に仕切りで分け、作型を２つに分けられるように。 栽培棟南北にコリドーを配置 前室は栽培棟西側に配置
| 作物 | キュウリ（国内品種/海外品種）ロックウール養液栽培
| 方式 | 長期多段 蔓おろし栽培（ハンギングガターによるハイワイヤー誘引）
| 補助事業 | 強い農業づくり交付金R7年度活用
| 工期 | 2025年6月〜2026年2月頃まで
| 建築基準法 | フィルムハウスの為 確認申請の必要なし（木城町・宮崎県確認済み）
| 農振法 | 農振地域農用地区 用途区分変更
| 地目 | 農地
| 造成 | 2025年5月中旬に造成を完了予定。 畑地を切土・盛土によるレベリング整地し、ローラー転圧を実施。 造成前の地耐力および切土・盛土の量については、別紙を参照。
| 原水 | 畑かんを使用。水質は別紙参照。畑かんは敷地西端沿いに敷設されている管より立上げて引き込みする事。 春の田への引水時期には、土砂巻上による濁りが発生するため、フィルターなどで対策する事。 非常時の養液原水、従業員の手洗い等に上水を使用。
| 排水設備 | 本ハウス建設の受託事業者は、排水設備（排水路、オリフィスなど）工事を別途請負い、本ハウス完工までに工事完了する事。
| 収量目標 | 550t/1ha
| 人員数 | 栽培管理者2名＋パート15～40名（同時就業人数）
| 配置 | ヘッド数5本/㎡(MAX) ヘッド数4本/m(MAX) （畝間1.6mより算出）
| 定植株数 | ヘッド数5本 x 13,833.6㎡ = 69,168本程度（MAX） ピンチ後2本左右振り出しのため、定植株数（苗数）は34,584本程度（MAX） 栽培棚の両端に、1株多く定植する。
| 定植株・仕立て | 接ぎ木苗(ブルームレス台木) 4枚目摘心2本左右振出し
ハウス構造 | 設計基準 | 耐風速50m・耐積雪4㎝ 施設園芸基準（宮崎市）に準ずる。 工事実施前に地耐力調査および構造計算を行って、上記基準に準じるように設計を行い建設する事。 基礎沈下が無いよう設計すること（特に盛土した箇所）。
| 基本規格 | 鉄骨ハウス、連棟、独立基礎、トラス構造、天窓プッシュプル方式
| 面積 | 栽培棟 栽培面積 13,833.6㎡（コリドー、中央通路を除く） 栽培棟 コリドー 幅2.5m程度、面積528㎡（南北合計） 栽培棟 中央通路 幅4m、面積422.4㎡ 栽培棟 面積14,784㎡（合計） 前室 面積1,305.6㎡ 東側下足室 面積21㎡
| 間口奥行 | 間口：9.6m/棟 奥行：4m/スパン 栽培棟(西)：6連棟 35スパン 栽培棟(東)：5連棟 35スパン 前室：2連棟 17スパン
| 高さ | 軒高5.0m（柱高4.8＋基礎高0.2m）
| 垂木母屋 | 1,000mm以上
| 作物荷重 | 荷重20kg/㎡ 確保
| 誘引高 | 誘引線3.55m
| 被覆資材 | 栽培棟天面：FクリーンGR80 100μm 同等品 栽培棟側面（桁側）：FクリーンNEW GRナシジ 100μm 同等品 栽培棟妻面：FクリーンNEW GRナシジ 100μm 同等品、下部についてはPOフィルム0.15を自動巻上（耐久性に優れた（外被材として5年以上の展張が可能）製品を使用すること。） 栽培棟裾：Fクリーンブラック 120μm 同等品 栽培棟(西)・栽培棟(東)間の仕切り：Fクリーン自然光 80μm コリドー・栽培室間の仕切り：Fクリーン自然光 80μm 前室・栽培棟(西)間の仕切り：Fクリーン自然光 80μm 前室天面：Fクリーンソフトシャイン 100μm 同等品 前室側面（桁側）：Fクリーンソフトシャイン 100μm 同等品 前室妻面：Fクリーンソフトシャイン 100μm 同等品 前室裾：Fクリーンブラック120μm
| 天窓仕様 | 栽培棟：両天窓 幅1,000mm以上 前室：両天窓 幅1,000mm以上
| シート | 2層、下から黒色ビニール、白色クロスシート
| 防虫、防鳥 | 開口部0.4mm防虫ネット、防烏アルミ製金具
| 換気・空調 | 両妻側コリドーによる外気導入（および栽培室内空気との空気混合）、栽培棟内空気循環 、天窓による換気 上記によって温湿度・CO2を可能な限り均一にする計算と設計を行い施工すること 妻面、屋根面に防虫ネット 妻面外側上部に潅水パイプ、当該部より不織布などをたらしそこに散水することで外気導入時の外気温を下げるため。不織布の片側を固定可能な事。 床は栽培室内と同様にシートを2層張り
カーテン設備 | 装置 | 妻引き2軸2層カーテン
| 下層 | 保温カーテン ラクソス1547DFR 同等品
| 上層 | 遮光カーテン ハーモニー2845 同等品
| サイド内張 | POフィルム0.15保温用 側面（桁側）：固定張 仕切り：不要 妻側：上部固定張-下部手動巻上 固定張：外被材との間のすき間を無くし、外被材と固定張りの間に独立した空気層を作る事（断熱のため）。 耐久性：耐久性に優れた（外被材として5年以上の展張が可能）製品を使用すること。
内部機器 | CO2発生装置 | 8kg/10a以上を確保
| 細霧装置 | 不要
| 循環扇 | 不要
| 栽培棚 | ハンギングガター方式 栽培棚高さGL～天端min500mm確保。幅200mm（天板）。 つる受けを1m間隔で設置。栽培中につるが収まるだけの幅・深さを確保。高所作業車、収穫台車などの走行の妨げにならないこと。
| スラブ | ロックウール（1000*200*75）
| 誘引具 | ステンレスワイヤー 150cm以上
養液設備 | 装置 | 循環なし・畑かん用に紫外線殺菌装置・サンドフィルター
| 潅水量 | 1ヘッド当たり1日最大潅水量：2.5L/本・日 全体1日最大潅水量：69,168本 x 2.5L /日 = 172,920L/日
| 原水タンク | 原水タンク：コルゲートタンク 164t（約2日分）
| 原液タンク | 原液肥料タンク：FRPタンク（A・B x 2セット）
| 他タンク | 酸／アルカリタンク、前処理タンク、処理後タンク 処理前タンク・処理後タンクは、混合給液設備／サンドフィルター／紫外線殺菌装置処理設備などの付帯品として必要な場合に設置、設置しなくても運用上問題ない場合は設置不要。
| 散水ユニット | 分配ユニットPE管、ドリッパー（２L/ｈ）、ドリップチューブ 栽培棚の両端に1株多く定植するので、それに対応できるようにドリッパー、ドリップチューブを用意する事。
| 潅水立上げ | 手潅水用水等立ち上がり 図面参照
| 排液装置 | 排液回収装置。排液量・EC・PHをセンシング。排液を畑かんの水で指定割合で希釈して屋外に排水できること。
暖房設備 | 暖房装置 | 温風暖房装置（A重油）、ヒートポンプ併用
| 温湯管 | 温湯暖房なし。作業用レールピッチ600mm
| 設定 | 原則：外気温 2℃のとき、カーテン全開で室内温度20℃を維持できること。
| 仕様 | 同上。ハウス内4回転/時 以上で換気する送風能力
| タンク等 | 重油タンク、防油堤含む （厳寒期１Ｗ分保管できること）、消防法等、法令に基づくこと。
制御 | 制御方法 | 統合環境制御 PRIVA CONNEXT 温度・湿度・潅水・暖房・CO2・警報・日射量・他
| 機能 | 測定・データ貯蔵・遠隔操作等 日射比例による各項目制御・コリドーも含めたハウス設備の統合的制御
| 機器 | PC本体・ディスプレイ・レーザーカラープリンタ（最大A3）
| 測定項目外部 | 日射量・風速・風光、外気温度、感雨、日の出、日の入
| 測定項目内部 | 温度、湿度、飽差、水温、DIF、積算温度、天窓位置・CO2・カーテン位置・灌水装置
| 測定項目養液 | 養液量、PH/EC、廃液量、廃液EC、廃液PH
| 温度 | 暖房制御、天窓制御、カーテン制御、コリドー制御、時間帯別制御（日射比例）
| 湿度 | カーテン、天窓、暖房、コリドーによる制御
| 潅水 | 潅水量（日射比例、時間、排水量）2系統EC/ PH制御
| CO2 | 温度、湿度、日射量に連動した供給制御
| 警報 | 温度、湿度、過負荷、装置異常、炭酸ガス、ボイラー各警報
| 遠隔 | 他のパソコン・スマートフォン・タブレットにて操作可能
ドア等 | シートドア | シートシャッター：W3,000×H3,000 栽培室出入口 × 3か所
| 電動シャッター | 電動シャッター：W4,000×H4,000 出荷口 x 1
| アルミドア | 片開き戸：W900×H2000 下足室ドア x 2 カ所。コリドー用メンテナンスドア x 4ヶ所。
| 両引きドア | 両開アルミハンガードア：W3,000×H3,000 東下足室x 2
| 片引きドア | 片開アルミハンガードア：W3,000×H3,000 西下足室x 1
| カンノン開ドア | カンノン開アルミハンガードア：W3,000×H3,000 西下足室x 1
| 出荷作業室 | カーテン 出荷場および出荷作業室
土間 | 前室 | 土間コン 各社負荷計算を行い沈まないよう考慮する。
| 前室養液調整室 | 原水タンク下・処理前タンク・処理後タンク下 砂仕様 各社負荷計算を行い沈まないよう考慮する。
| 栽培棟中央通路 | 土間コン 各社負荷計算を行い沈まないよう考慮する。
台車類 | レール規格 | レール：600mm、Φ48mm 畝間の奥側のレール端がガターよりも奥につき出し、自動噴霧防除機が奥側端の作物全体に薬剤をかけられるように敷設すること（奥側の端では主枝が20cmほど奥にガターから突き出た位置で誘引される）
| 高所作業台車 | バッテリー駆動、自動昇降式である事 レール走行／通路走行の切り替えを台車上の操作パネルから行える事。 台数：15台（内一台は点検併用として4.0m程度昇降するものとする）
| 収穫台車 | 長さ2m程度 250kg程度積載しても、レール上も通路上も一般女性が押し引きによって無理なく走行できる事。 収穫台車：アルミ製 22台
| 動噴 | 自動噴霧防除機：噴口20（10段）程度 レールを自動で走行する方式、かつバッテリー駆動型であること 培地天面の高さから誘引線の高さまで一度に噴霧可能であること 3時間で全栽培室を防除可能な台数 防除機材室に必要機材一式を余裕をもって収納可能である事。 取り出し口を栽培棟西と東の中央通路に必要数
電気設備 | 受電設備 | キュービクル：２５０KVA程度（動力２００KVA＋電灯５０KVA）※電気設備積算のうえ容量決定する事
| 照明 | LED灯 前室全域および栽培棟中央通路において作業に支障がない照度を確保。
| コンセント | 単相100V：栽培棟中央通路沿い、高所作業台車置場、前室通路の各柱に電源取り口を設置。作業室については作業室の項目に記載。その他導入設備使用箇所。 3相200V：収穫調製場×1、養液調整室×1、その他導入設備使用箇所。
| 制御盤 | 温室制御盤、ボイラー制御盤、ポンプ制御盤など
給水設備 | 上水タンク | 畑かん異常の場合を想定して1日分の栽培に耐えうる水量を確保し40ｔ程度の上水タンク設置（ポンプ込み）
| 手洗いシンク | 3口×4（上水使用）。周囲に排水溝および排水口を用意するなど、溢れ水・こぼれ水を排水できる事。
| 取水口 | 栽培棟：原水×8（原水タンク） 前室：原水×8（原水タンク） 上水×1
作業室 | 男性更衣室 | 5.4mx4.3m程度のパネルハウス＋建具。空調機。電源コンセント×1
| 女性更衣室 | 10.8mx4.3m程度のパネルハウス（もしくは5.4m×4.3m程度のパネルハウス×2）＋建具。空調機。電源コンセント×2。
| 休憩室 | 5.4mx4.3m程度のパネルハウス＋建具。空調機。電源コンセント×3。（補助対象外）
| 環境制御室 | 5.4mx4.3m程度のパネルハウス＋建具。空調機。電源コンセント×3。
| トイレ | 男性：小便器×2 大便器×2 手洗いシンク×1 エアータオル×1、電源コンセント×1 女性：大便器×6 手洗いシンク×2 エアータオル×1、電源コンセント×1 大便器：洋式、ウオッシュレット、自動水洗、擬音装置（女性） 小便器：自動水洗、飛散しにくい事 手洗いシンク：非接触式自動水栓 エアータオル(ハンドドライヤー)：上部から吹き付けて乾燥させるタイプ（例：JT-MC205JS-W） 室内：明るい色で清潔感がある事 全般：清掃・手入れなどメンテナンス性に優れる事、汚れが付着しにくい事、清潔・衛生的である事、標準以上に節水性に優れる事 換気：各ブースからダクトにて換気。ブース内が負圧になるように。
| 養液調整室 | フィルムでの仕切り(天井無し)＋フォークリフトでの搬入出ができる出入口、電源コンセント×1 原水タンクなどに付着する結露水やこぼれ水の対策すること。（排水溝および排水口を用意、砂利敷設など）
| 防除機材室 | フィルムでの仕切り(天井無し、軒の高さまで仕切ること)＋フォークリフトでの搬入出ができる出入口、電源コンセント×2 室内でタンクや動噴機を洗浄できるように、給水、排水ができること。
| 下足室 | フィルム仕切り(天井有り)、電源コンセント×1、病害虫侵入防止のため出入り口の密閉度を高める事
| 下足室(原水タンク横) | フィルム仕切り(天井有り)＋フォークリフトおよびパッカー車での搬入出ができる出入口、電源コンセント×1、換気扇を設置（病害虫が入らないようにダンパー付き、室内を負圧にすること）、病害虫侵入防止のため出入り口の密閉度を高める事
| 下足室(栽培棟東) | フィルム仕切り(天井有り)＋フォークリフトおよびパッカー車での搬入出ができる出入口、電源コンセント×1、換気扇を設置（病害虫が入らないようにダンパー付き、室内を負圧にすること）、病害虫侵入防止のため出入り口の密閉度を高める事
| バッファルーム（栽培室入口手前） | フィルム仕切り(天井有り)＋フォークリフトおよびパッカー車での搬入出ができる出入り口、電源コンセント×1
| 作業室全般 | フィルムについては、屋外との境界となる壁面は外被材と同じ仕様のエフクリーンを使用すること。 それ以外のフィルムについては、耐久性に優れた（外被材として5年以上の展張が可能）製品を使用すること。
作業場 | 収獲調製場 | 作業員用空調機（クリスプ 天井吊・ダクト形 8人用）（補助対象外）
| 出荷作業場 | 床、パレット、フォークリフトなどの洗浄を行うため、排水溝、排水口を用意する事。
外構 | 建物周囲 | ハウス外周を4m幅で砕石敷設 上記以外のハウス北側敷地に砕石敷設（補助対象外）
| 搬入経路アスファルト | 10t車の出入経路をアスファルト舗装 図面１ページ目の北側、ブルーで表示したエリアが対象。 全面道路から４トン車がスムーズに出入りできるよう、隅切りを用意すること。 また、敷地北側道路沿い駐車場への侵入および建物北東側の重油タンクへの大型給油車の侵入がスムーズに行える形状とすること。 道路と敷地の高低差等は現地で確認すること。
| 排水溝 | ハウス外周に設置 400x400サイズを想定。ただし、雨水排水計画を実行するにあたり十分な機能をもつサイズとすること。（雨水排水計画書は別途配布）
浄化槽 | 浄化槽 | 40人槽
予備電源 | 非常用発電機 | 灌水システム、カーテン、天窓、コリドーおよび暖房を順番に（同時ではなくても良い）動かせること。（補助対象外）
その他 | 放送 | 栽培棟、前室にスピーカー設置。環境制御室から音声指示や音楽などを放送可能。栽培棟、前室全体に届く事。（補助対象外）
| 通信 | 栽培棟中央通路、前室全域でWi-Fiが使用できるように有線LANケーブル、PoEスイッチ、無線LANアクセスポイントを設置 LAN ケーブル：UV・水・薬品・高温に耐えるように産業／屋外グレードを使用 PoEスイッチ：栽培棟中央通路、前室通路上部などに設置。IEEE802.3at以上対応。カスケードは3段まで。給電距離を考慮しAC電源タイプ。 無線ＬＡＮアクセスポイント：5GHz、2.4GHz対応 機器設置箇所には電源コンセントを用意。 全般：ハウス内のUV・水・薬品・高温・塵などの使用環境を考慮する事
| 全般 | 仕様や品番などの明記が無い場合は中程度のものを使用する事。 図面・仕様書に不整合がある場合は仕様書を優先とするが、その旨発注者へ確認すること。